| СТАНДАРТЫ Трансформаторы тока GANZ при более чем 50-летнем опыте работы в промышленности отвечают наивысшим международным стандартам по качеству. Изделия от GANZ завоевали репутацию качественных и надежных, с современным дизайном при конкурентоспособных ценах. Трансформаторы тока GANZ изготовлены согласно стандартам EN 60044-1, BS 3938 и DIN 42600. ИЗОЛЯЦИЯ Корпус из термопласта с 20%-ным стекловолоконным наполнением. По степени огнестойкости относится к классу UL94V-0 . КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ E (120°C макс.) TEMПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -20C … +45°C (+65°C) TEMПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -50°C … +80°C НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 720 В ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 4 кВэфф 50 Гц 1 мин. РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 50 … 60 Гц НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80 A и соответствующие им десяти- и стократные значения. |  | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ 5 или 1 A НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 1 , 1.5 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 12.5 , 15 , 20 , 30 , 45 , 60 ВA КЛАСС ТОЧНОСТИ 0.2, 0.2S для лабораторных измерений и подсчета киловатт-часов 0.5, 0.5S для точных измерений, кВт-час. 1 для общих измерений щитовыми измерительными приборами 3 для прочих, не настолько точных измерений TЕРМИЧЕСКИЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (Ith) Трансформаторы тока с первичной обмоткой: 40x In , Тип шины: 60xIn ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (Idyn) 2.5 x Ith ФАКТОР ЗАЩИТЫ ПРИБОРА (FS) 5, 10 НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ ТОК 1.2 x In ПОДКЛЮЧЕНИЕ На выводах вторичной обмотки имеются два контакта на каждой стороне. Соединение винтами M4 (M5) является простым для пользования и безопасным благодаря низкому сопротивлению контакта. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Покрытие выводов пригодно для запаивания ввода. Это исполнение удовлетворяет требованиям к защите VGB4 согласно стандарту DIN 57106. Moнтажное крепление Винт и гайка для монтажа шины. Зажим для направляющей DIN EN 50022 по требованию. |
| --- | --- | --- |

ДЛЯ  ЛЮБЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ!

ПРИМЕР ЗАКАЗА ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ПОСТАВКИ В РОССИЮ :

MAK-ru 62/R, 100/5A, Cl.1, 5 VA, №62-R-ru

КЛАСС  ТОЧНОСТИ

|  | Отклонения тока   % при  In |  |  |  |  |  | Отклонения угла сдвига фаз  градус при  In |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| 0,2S | 0,75 | 0,35 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 0,2 |  | 0,75 | 0,35 |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,9 | 0,45 | 0,3 | 0,3 |
| 0,5S | 1,5 | 0,75 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 1,35 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 0,5 |  | 1,5 | 0,75 |  | 0,5 | 0,5 |  | 2,7 | 1,35 | 0,9 | 0,9 |
| 1 |  | 3 | 1,5 |  | 1 | 1 |  | 5,4 | 2,7 | 1,8 | 1,8 |
| 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |

# ПОТЕРИ  МОЩНОСТИ  НА  МОНТАЖНЫХ  ПРОВОДАХ  [ВA]

| ### q = поперечное | ### Потери мощности на монтажных проводах ВA (Pпров.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### сечение | ### при токе втор. обмотки Isec=5A |  |  |  |  |  |  |  |  | ### при токе втор. обмотки Isec=1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### провода | ### L = расстояние от трансф. до точки измер. |  |  |  |  |  |  |  |  | ### L = расстояние от трансф. до точки измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (мм2) |  | 1м | 2м | 4м | 6м | 8м | 10м | 15м | 20м |  | 1м | 2м | 4м | 6м | 8м | 10м | 15м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| 2 × 0.5 |  | 1.837 | 3.67 | 7.35 | 11.02 | --- | --- | --- | --- |  | 0.074 | 0.15 | 0.30 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 1.11 | 1.48 | 2.22 | 2.96 | 3.70 |
| 2 × 0.75 |  | 1.235 | 2.47 | 4.94 | 7.41 | 9.88 | --- | --- | --- |  | 0.049 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.74 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
| 2 × 1 |  | 0.918 | 1.84 | 3.67 | 5.51 | 7.34 | 9.18 | --- | --- |  | 0.037 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.56 | 0.74 | 1.11 | 1.48 | 1.85 |
| 2 × 1.5 |  | 0.613 | 1.23 | 2.45 | 3.68 | 4.90 | 6.13 | 9.20 | --- |  | 0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| 2 × 2.5 |  | 0.368 | 0.74 | 1.47 | 2.21 | 2.94 | 3.68 | 5.52 | 7.36 |  | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| 2 × 4 |  | 0.233 | 0.47 | 0.93 | 1.40 | 1.86 | 2.33 | 3.50 | 4.66 |  | 0.009 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 |
| 2 × 6 |  | 0.149 | 0.30 | 0.60 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 2.23 | 2.98 |  | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |

Pтрансф. > Pобщ. = Pпров. + Pполезная

Pпров.=I22Lqпров.56 	(или см. таблицу).

# НЕОБХОДИМАЯ  НАГРУЗКА  ДЛЯ  РАЗНЫХ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ

Для определения номинальной нагрузки трансформаторов тока ниже приведены значения номинальных нагрузок  измерительных приборов производства  GANZ INSTRUMENTS Ltd.

·	Магнитоэлектрический амперметр с подвижной катушкой (размеры рамки 48, 72, 96 мм)                     0.5          ВA

·	Биметаллические измерительные приборы ( … /5 A)           					                       3             ВA

·	Измерительные приборы биметаллические и магнитоэлектрические с подвижной катушкой (…/5 A)   3.5	     ВA

·	Ваттметры							                                                                                3,5…5,5 ВA

·	Измерители коэффициента мощности							                                   12	     ВA

·	Преобразователь тока							                                                          0.5	     ВA

·	Датчик мощности						                                                                          	  0.5	     ВA

·	Счетчик кВт-часов								                                                          0.5	     ВA

# ПЕРВИЧНЫЕ  ПРОВОДНИКИ

Выдерживаемая длительная нагрузка для вертикально смонтированных пластинчатых медных шин ( Cu-E),              в помещении, при температуре окружающей среды 35C, калибрование для перегревания 55C.

|  |  |  | ### ТОК (A) ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ МЕДНЫХ ШИН DIN 4367 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шины с покрытием |  |  | Необработанные шини |  |  |
| Размеры в мм | мм2 | Вес кг/м | I шина | II шины | III шины | I шина | II шины | III шины |
| 12x2 | 23,5 | 0,209 | 150 | 232 | 262 | 125 | 198 | 234 |
| 15x2 | 29,5 | 0,262 | 180 | 275 | 300 | 148 | 230 | 268 |
| 15x3 | 44,5 | 0,369 | 228 | 364 | 440 | 186 | 305 | 390 |
| 20x2 | 39,5 | 0,351 | 230 | 348 | 360 | 186 | 285 | 390 |
| 20x3 | 59,5 | 0,529 | 290 | 453 | 520 | 235 | 375 | 465 |
| 20x5 | 99,1 | 0,882 | 390 | 645 | 840 | 315 | 540 | 750 |
| 20x10 | 199 | 1,77 | 600 | 1060 | 1520 | 490 | 895 | 1280 |
| 25x3 | 74,5 | 0,663 | 350 | 540 | 600 | 280 | 450 | 540 |
| 25x5 | 124 | 1,11 | 470 | 760 | 965 | 375 | 635 | 860 |
| 30x3 | 89,5 | 0,796 | 410 | 625 | 680 | 325 | 515 | 610 |
| 30x5 | 149 | 1,33 | 545 | 875 | 1085 | 435 | 730 | 970 |
| 30x10 | 299 | 2,66 | 825 | 1380 | 1920 | 660 | 1150 | 1600 |
| 40x3 | 119 | 1,06 | 530 | 800 | 835 | 420 | 650 | 750 |
| 40x5 | 199 | 1,77 | 700 | 195 | 1310 | 550 | 905 | 1180 |
| 40x10 | 399 | 3,55 | 1035 | 1690 | 2300 | 820 | 1400 | 1920 |
| 50x5 | 249 | 2,22 | 850 | 1310 | 1530 | 670 | 1080 | 1365 |
| 50x10 | 499 | 4,44 | 1240 | 1980 | 2670 | 980 | 1635 | 2210 |
| 60x5 | 299 | 2,66 | 1000 | 1530 | 1740 | 790 | 1250 | 1560 |
| 60x10 | 599 | 5,33 | 1440 | 2250 | 3000 | 1130 | 1860 | 2500 |
| 80x5 | 399 | 3,55 | 1300 | 1930 | 2100 | 1020 | 1570 | 1900 |
| 80x10 | 799 | 7,11 | 1830 | 2770 | 3650 | 1425 | 2285 | 3020 |
| 100x5 | 499 | 4,44 | 1585 | 2310 | 2330 | 1240 | 1875 | 2080 |
| 100x10 | 999 | 8,89 | 2200 | 3280 | 4000 | 1710 | 2690 | 3300 |
| 120x10 | 1200 | 10,7 | 2570 | 3780 | 4600 | 2000 | 3100 | 3800 |
| 160x10 | 1600 | 1402 | 3290 | 4750 | 5800 | 2250 | 3900 | 4750 |
| 200x10 | 2000 | 17,8 | 4000 | 5700 | 6950 | 3100 | 4660 | 5700 |

Расстояние между параллельными шинами с одинаковой фазой равно толщине шины.

# Коэффициент-поправка для соответствующей выдерживаемой нагрузки на пластинчатые шины с горизонтальным расположением

| Количество шин | Ширина | Коэффициент-поправка, если шина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на фазу | шин | с покрытием | необработанная |
| 1 | 50…200 | 1,11 | 1,18 |
| 2 | 50…200 | 1,18 | 1,25 |
| 3 | 50…80 | 1,18 | 1,25 |
|  | 100…120 | 1,25 | 1,33 |
| 4 | 160 | 1,33 | 1,43 |
|  | 200 | 1,43 | 1,55 |

Расстояние между шинами с одинаковой фазой равно толщине шины, за исключением средней толщины для варианта с 4-мя шинами на фазу, которая составляет мин. 50 мм.